## TMG-TF-001
KAZAN DAİRESİ BİLGİ FORMU
İŞLETME BİLGİLERİ
ADI | :
ADRESİ | :
SORUMLU KİŞİ ADI | :
SORUMLU KİŞİ GÖREVİ | :
KAZAN
Üretici | :
Tip | :
Buhar kapasitesi (Ton/h) | :
Isıtma kapasitesi (kCal/h) | :
Isıtma Yüzey Alanı (m2) | :
İşletme Basıncı (bar) | :
Segonder Hava Fanı Debisi (nm3/h) | : | [6 empty] | Fan Sayısı (Ad):
Segonder Hava Fanı Motor Gücü (kW) | :
Primer Hava Fanı Gücü (kW) | : | [6 empty] | Fan Sayısı (Ad):
BRÜLÖR
Üretici | :
Tipi | : | [6 empty] | Brülör Sayısı (Ad):
Kapasitesi (Litre) | :
YAKIT
Yakıt Cinsi | :
Günlük Yakıt Tüketimi (m3 / ton) | :
Yıllık Yakıt Tüketimi (m3 / ton) | :
Ana Yakıt Tankı Kapasitesi (m3) | :
Günlük Yakıt Tankı Kapasitesi (m3) | :
Günlük Yakıt Tankı Yakıt Sıcaklığı ( C) | :
Brülöre Giren Yakıt Sıcaklığı ( C) | :
Yakıt Pompa Debisi (m3/h) | :
Yakıt Hattı Basıncı (bar) | :
Yakıt Pompası Gücü (kW) | :
Yakıt/Hava Kontrol | : | ( | ) | On/Off |  | ( | ) | Otomatik
Yakıt/Hava Otomatik Kontrol Ünitesi | : | Tip | : |  | Üretici:
REJENERASYON (BESİ SUYU) ÜNİTESİ
Besi Suyu Rejenerasyon Tankı Hacmi (Litre) | : | [6 empty] | Tank Sayısı (Ad):
Rejenerasyon Tankı Besleme Kapasitesi (m3) | :
Tuz Tankı Hacmi (Litre) | : | [6 empty] | Tuz Miktarı (kg/cycle):
KONDENS
Kondens Tankı Kapasitesi (m3) | :
Kondens Geri Dönüş Miktarı (m3/h) | :
Kondens Geri Dönüş Sıcaklığı ( C) | :
Kondens Tankı Sıcaklığı ( C) | :
Kondens Pompa Debisi (m3/h) | :
Kondens Pompa Gücü (kW) | :
KAZAN BESİ SUYU (DEGAZÖR)
Besi Suyu Tankı Kapasitesi (m3) | :
Besi Suyu Tank Sıcaklığı ( C) | :
Besi Suyu Pompa Debisi (m3/h) | :
Besi Suyu Pompa Çıkış Basıncı (bar) | :
Besi Suyu Pompa Gücü (kW) | :
Kazan Su Seviye Kontrolu | : | ( | ) | On/Off |  | ( | ) | Otomatik
Seviye Kontrol Ünitesi Üreticisi ve Tipi | :
Seviye Kontrol Vanası Üreticisi ve Tipi | :
YÜZEY BLÖF SİSTEMİ
Yüzey Blöf Sistemi Üreticisi | :
İletkenlik Kontrolörü Tipi ve Üreticisi | :
İletkenlik Elektrodu Tipi ve Üreticisi | :
Yüzey Blöf Vana Tipi ve Üreticisi | :
Yüzey Blöf Vana Debisi (m3/h) | :
Eşanjör Tipi (Borulu veya Plakalı) | :
Kondens Top Tipi ve Üreticisi | :
DİP BLÖF SİSTEMİ
Dip Blöf Sisitemi (Otomatik veya Manuel) | :
Dip Blöf Vana Tipi ve Üreticisi | :
Dip Blöf Vana ve Hat Çapı (mm) | :
Blöf Yapma Sıklığı (Ad) | :
Blöf Süresi (sn) | :
KAZAN BACASI
Baca çapı (mm) | :
Baca Yüksekliği (mt) | :
Bacanın en yakın çatıdan yüksekliği (mt) | :
Kazan Baca Malzemesi | :
Baca Gazı Arıtma Sistemi Varmı/Varsa Tipi | :
Baca Gazı Sıcaklığı ( C ) | :
AÇIKLAMALAR

## TMG-TF-002
BUHAR KAZANI SİSTEMİNDEKİ SU ÖZELLİKLERİ
|  | Top. Sertlik | Ca Sertliği | p-Alkanite | m-Alkanite | İletkenlik | Cl | Top. Demir | SiO2 | Kazan | Kazan
| pH | ppm | ppm | ppm | ppm | mS/cm | ppm | ppm | ppm | Kimyasalı 1 | Kimyasalı 2
|  | CaCO3 | CaCO3 | CaCO3 | CaCO3 |  |  |  |  | ppm | ppm
HAM SU
YUMUŞAK SU
KONDENS TANKI
KONDENS DÖNÜŞ
DEGAZÖR
KAZAN 1
KAZAN 2
KAZAN 3
KAZAN 4
KAZAN 5
KAZAN 6
KAZAN 7
AÇIKLAMALAR

## Buhar Tablosu
BUHAR TABLOSU
|  |  | ÖZGÜL ENTALPİ |  |  | Özgül
Gösterge | Mutlak | Sıcaklık | Su | Buharlaşma | Buhar | Buhar
Basıncı | Basınç | C | (hf) | (hfg) | (hg) | Hacmi
bar | bar |  | kcal/kg | kcal/kg | kcal/kg | m3/kg
| 0.1 | 45.81 | 45.8178 | 571.5105 | 617.345 | 14.674
| 0.2 | 60.06 | 60.0459 | 563.2703 | 623.3161 | 7.649
| 0.3 | 69.1 | 69.0814 | 557.9679 | 627.0421 | 5.229
| 0.4 | 75.87 | 75.8527 | 553.9314 | 629.7889 | 3.993
| 0.5 | 81.33 | 81.3246 | 550.6353 | 631.9624 | 3.24
| 0.6 | 85.94 | 85.9511 | 547.8169 | 633.7776 | 2.732
| 0.7 | 89.95 | 89.9732 | 545.3568 | 635.3301 | 2.365
| 0.8 | 93.5 | 93.5464 | 543.1595 | 636.7154 | 2.087
| 0.9 | 96.71 | 96.7684 | 541.1531 | 637.9335 | 1.869
| 1 | 99.63 | 99.7086 | 539.314 | 639.0322 | 1.694
0 | 1.013 | 100 | 100.086 | 539.0752 | 639.1516 | 1.673
0.1 | 1.113 | 102.66 | 102.7515 | 537.451 | 640.2025 | 1.533
0.2 | 1.213 | 105.1 | 105.2833 | 535.8269 | 641.1102 | 1.414
0.3 | 1.313 | 107.39 | 107.5762 | 534.346 | 641.9222 | 1.312
0.4 | 1.413 | 109.55 | 109.7975 | 532.9368 | 642.7343 | 1.225
0.5 | 1.513 | 111.61 | 111.8515 | 531.5754 | 643.427 | 1.149
0.6 | 1.613 | 113.56 | 113.7862 | 530.3334 | 644.1196 | 1.083
0.7 | 1.713 | 115.4 | 115.6253 | 529.1392 | 644.7645 | 1.024
0.8 | 1.813 | 117.14 | 117.4166 | 527.9689 | 645.3855 | 0.971
0.9 | 1.913 | 118.8 | 119.1602 | 526.7985 | 645.9587 | 0.923
1 | 2.013 | 120.42 | 120.7605 | 525.7237 | 646.4842 | 0.881
1.1 | 2.113 | 121.96 | 122.3369 | 524.7444 | 6470.813 | 0.841
1.2 | 2.213 | 123.46 | 123.8894 | 523.7413 | 647.6306 | 0.806
1.3 | 2.313 | 124.9 | 125.2986 | 522.762 | 648.0606 | 0.773
1.4 | 2.413 | 126.28 | 126.7077 | 521.8305 | 648.5383 | 0.743
1.5 | 2.513 | 127.62 | 128.0453 | 520.9229 | 648.9682 | 0.714
1.6 | 2.613 | 128.89 | 129.3589 | 520.0392 | 649.3981 | 0.689
1.7 | 2.713 | 130.13 | 130.6726 | 519.1793 | 649.8519 | 0.665
1.8 | 2.813 | 131.37 | 131.9146 | 518.3195 | 650.2341 | 0.643
1.9 | 2.913 | 132.54 | 133.1088 | 517.5074 | 650.6162 | 0.622
2 | 3.013 | 133.69 | 134.2792 | 516.6953 | 650.9745 | 0.603
2.2 | 3.213 | 135.88 | 136.5482 | 515.1667 | 651.7149 | 0.568
2.4 | 3.413 | 138.01 | 138.6978 | 513.6859 | 652.3837 | 0.536
2.6 | 3.613 | 140 | 140.728 | 512.2528 | 652.9808 | 0.509
2.8 | 3.813 | 141.92 | 142.6865 | 510.8914 | 653.5779 | 0.483
3 | 4.013 | 143.75 | 144.5734 | 509.5538 | 654.1273 | 0.461
3.2 | 4.213 | 145.46 | 146.3887 | 508.288 | 654.6766 | 0.44
3.4 | 4.413 | 147.2 | 148.0845 | 507.046 | 655.1304 | 0.422
3.6 | 4.613 | 148.84 | 149.7803 | 505.8278 | 655.6081 | 0.405
3.8 | 4.813 | 150.44 | 151.4283 | 504.6575 | 656.0858 | 0.389
4 | 5.013 | 151.96 | 153.0286 | 503.511 | 656.5396 | 0.374
4.2 | 5.213 | 153.4 | 154.5572 | 502.4123 | 656.9695 | 0.361
4.4 | 5.413 | 154.84 | 156.038 | 501.3137 | 657.3517 | 0.348
4.6 | 5.613 | 156.24 | 157.4711 | 500.2627 | 657.7338 | 0.336
4.8 | 5.813 | 157.62 | 158.8803 | 499.2357 | 658.116 | 0.325
5 | 6.013 | 158.92 | 160.2417 | 498.2325 | 658.4743 | 0.315
5.2 | 6.213 | 160.2 | 161.5792 | 497.2294 | 658.8086 | 0.305
5.4 | 6.413 | 161.45 | 162.869 | 496.274 | 659.143 | 0.296
5.6 | 6.613 | 162.68 | 164.1349 | 495.3186 | 659.4535 | 0.288
5.8 | 6.813 | 163.86 | 165.3769 | 494.3871 | 659.764 | 0.28
6 | 7.013 | 165.04 | 166.595 | 493.4556 | 660.0506 | 0.272
6.2 | 7.213 | 166.16 | 167.7892 | 492.5719 | 660.3611 | 0.265
6.4 | 7.413 | 167.29 | 168.9596 | 491.6882 | 660.6477 | 0.258
6.6 | 7.613 | 168.38 | 170.0822 | 490.8283 | 660.9105 | 0.252
6.8 | 7.813 | 169.43 | 171.2047 | 489.9446 | 661.1493 | 0.246
7 | 8.013 | 170.5 | 172.3034 | 489.0847 | 661.3882 | 0.24
7.2 | 8.213 | 171.53 | 173.3782 | 488.2727 | 661.6509 | 0.235
7.4 | 8.413 | 172.53 | 174.453 | 487.4367 | 661.8897 | 0.229
7.6 | 8.613 | 173.5 | 175.4801 | 486.6485 | 662.1286 | 0.224
7.8 | 8.813 | 174.46 | 176.4832 | 485.8603 | 662.3436 | 0.219
8 | 9.013 | 175.43 | 177.4864 | 485.0721 | 662.5585 | 0.215
8.5 | 9.513 | 177.75 | 179.9226 | 483.1614 | 663.084 | 0.024
9 | 10.013 | 179.97 | 182.2394 | 481.2984 | 663.5378 | 0.194
9.5 | 10.513 | 182.1 | 184.5085 | 479.4831 | 663.9916 | 0.185
10 | 11.013 | 184.13 | 186.682 | 477.7157 | 664.3976 | 0.177
11 | 12.013 | 188.02 | 190.7901 | 474.348 | 665.1381 | 0.163
12 | 13.013 | 191.68 | 194.6833 | 471.1235 | 665.8068 | 0.151
13 | 14.013 | 195.1 | 198.3376 | 468.0424 | 666.3801 | 0.141
14 | 15.013 | 198.35 | 201.8487 | 465.0568 | 666.9055 | 0.132
15 | 16.013 | 201.45 | 205.1686 | 462.1668 | 667.3354 | 0.124
16 | 17.013 | 204.38 | 208.3453 | 459.3962 | 667.7415 | 0.117
17 | 18.013 | 207.17 | 211.3786 | 456.6972 | 668.0759 | 0.11
18 | 19.013 | 209.9 | 214.2925 | 454.1177 | 668.4102 | 0.015
19 | 20.013 | 212.47 | 217.1109 | 451.5382 | 668.6491 | 0.1
20 | 21.013 | 214.96 | 219.8099 | 449.0781 | 668.8879 | 0.0949
21 | 22.013 | 217.35 | 222.4372 | 446.6657 | 669.1029 | 0.0906
22 | 23.013 | 219.65 | 224.969 | 444.2773 | 669.2462 | 0.0868
23 | 24.013 | 221.85 | 227.4291 | 441.9604 | 669.3895 | 0.0832
24 | 25.013 | 224.02 | 229.8175 | 439.6914 | 669.5089 | 0.0797
25 | 26.013 | 226.12 | 232.1821 | 437.4224 | 669.6045 | 0.0768
26 | 27.013 | 228.15 | 234.4511 | 435.225 | 669.6761 | 0.074
27 | 28.013 | 230.14 | 236.6246 | 433.0993 | 669.7239 | 0.0714
28 | 29.013 | 232.05 | 238.7742 | 430.9735 | 669.8194 | 0.0689
29 | 30.013 | 233.93 | 240.9 | 428.8717 | 669.7717 | 0.0666
30 | 31.013 | 235.78 | 242.9063 | 426.8176 | 669.7478 | 0.0645
31 | 32.013 | 237.55 | 244.9604 | 424.7874 | 669.7478 | 0.0625
32 | 33.013 | 239.28 | 246.9428 | 422.7572 | 669.7 | 0.0605
33 | 34.013 | 240.97 | 248.8535 | 420.7987 | 669.6522 | 0.0587
34 | 35.013 | 242.63 | 250.7165 | 418.8879 | 669.6045 | 0.0571
35 | 36.013 | 244.26 | 252.6273 | 416.9055 | 669.5328 | 0.0554
36 | 37.013 | 245.86 | 254.5381 | 414.9231 | 669.4612 | 0.0539
37 | 38.013 | 247.42 | 256.2578 | 413.084 | 669.3417 | 0.0524
38 | 39.013 | 248.95 | 258.0252 | 411.1971 | 669.2223 | 0.051
39 | 40.013 | 250.42 | 259.721 | 409.4058 | 669.1268 | 0.0498
40 | 41.013 | 251.94 | 261.4407 | 407.5428 | 668.9835 | 0.0485
42 | 43.013 | 254.74 | 264.7846 | 403.9362 | 668.7207 | 0.0461
44 | 45.013 | 257.5 | 268.009 | 400.3535 | 668.3386 | 0.0441
46 | 47.013 | 260.13 | 271.1617 | 396.8663 | 668.0281 | 0.0421
48 | 49.013 | 262.73 | 274.219 | 393.4031 | 667.6221 | 0.0403
50 | 51.013 | 265.26 | 277.2523 | 389.9876 | 667.2399 | 0.0386

## Buhar kaçak hesabı
BUHAR KAÇAK HESABI
Tamga Endüstriyel Kontrol Sistemleri
Tel : (0322) 458.00.18 E-mail : tamga@tamga.com.tr
Fax : (0322) 458.02.06 Web : www.tamga.com.tr
| DELİK ÇAPI | 2 | mm
| BASINÇ | 10 | Bar
| KAÇAK MİKTARI | 10.6993 | kg/h
| YILLIK SÜRE | 7500 | Saat
| YILLIK KAÇAK | 80.2444 | Ton/yıl

## Kanal Su Akış
DİKDÖRTGEN KANAL SU AKIŞ HESAPLAMASI.V1.
Tamga Endüstriyel Kontrol Sistemleri
Tel : (0322) 458.00.18 E-mail : tamga@tamga.com.tr
Fax : (0322) 458.02.06 Web : www.tamga.com.tr
| Kanal eni | 200 | mm | 7.874 | inch
| Kanal su yüksekliği | 45 | mm | 1.7717 | inch
| AKIŞ: | 201.6436 | litre/dakika | 53.2686 | gpm
|  | 12.0986 | m3/h